## Protokoll
Protokoll-Nr. | [6 empty] | Prüfprotokoll | [11 empty] | Ihr Logo
|  | Protokoll der | [6 empty] | Erst- |  |  |  |  | Wiederholungsprüfung
Elektrische Anlage: | [19 empty] | Seite 1 von 2
Gebäude Nr.:/ Bereich
Schaltplan / Grundriss
Netz ____________ / ________________V
[5 empty] | Netzform |  |  |  |  | TN-C |  | TN-S |  |  |  | TN-C-S |  |  |  |  | TT | IT
Grundlage der Prüfung
BetrSichV
Gesetzliche Grundlage
[8 empty] | UVV DGUV V3/GUV VA3 | [6 empty] | ArbStättV
Normen
[5 empty] | Errichtung nach: | [9 empty] | DIN VDE 0100
Prüfung nach
[8 empty] | DIN VDE 0100-600 | [6 empty] | DIN VDE 0105-100
(Wiederholungsprüfung an Anlagen)
_________________
Grund der Prüfung
[8 empty] | Neuanlage |  |  |  |  | Ausserordentliche Prüfung
[8 empty] | Erweiterung |  |  |  |  | Änderung | [6 empty] | Instandsetzung
Ergebnis der Prüfung
An der oben genannten
|  |  | Elektroinstallation | [7 empty] | Wir bestätigen, dass sie einschließlich der fest
angeschlossenen Betriebsmittel / Geräte den für
|  |  | elektrischen Anlage | [7 empty] | sie geltenden DIN VDE Normen entspricht.
| wurde die | [9 empty] | Nach den oben genannten allgemein anerkannten
technischen Regeln ist ihr sicherer Gebrauch bei
|  |  | Erstprüfung | [7 empty] | bestimmungsgemäßer Anwendung gewährleistet.
Wiederholungsprüfung
|  |  |  | bestanden | [5 empty] | nicht bestanden | [7 empty] | Prüfplakette im Verteiler angebracht
Bemerkungen:
Prüfer | [19 empty] | Seite 2 von 2
Geprüft wurde die Anlage unter Verantwortung von:
| Frau / Herr | [13 empty] | Telefon
sowie unter Mitwirkung von
| Frau / Herr | [13 empty] | Telefon
Prüfgeräte
| 1. Typ / Bezeichnung | [13 empty] | Inv. Nr. |  | / Kalibrierdatum
| 2. Typ / Bezeichnung | [13 empty] | Inv. Nr. |  | / Kalibrierdatum
| 3. Typ / Bezeichnung | [13 empty] | Inv. Nr. |  | / Kalibrierdatum
| 4. Typ / Bezeichnung | [13 empty] | Inv. Nr. |  | / Kalibrierdatum
Anlagen zum Prüfprotokoll
| 1. Prüfbericht Besichtigung | [13 empty] | Seiten
| 2. Prüfbericht Messungen | [13 empty] | Seiten
| 3. Prüfbericht Erprobung | [13 empty] | Seiten
| 4. Mängelbericht | [13 empty] | Seiten
| 5. | [13 empty] | Seiten
Bestätigung der Prüfung und Übergabe / Übernahme der Anlage
Prüfprotokoll (mit Anlagen) erhalten
| Prüfung fach- und normgerecht durchgeführt | [12 empty] | Anlage / Ausrüstung funktionsfähig
übernommen
| von |  |  |  |  | bis
| verantwortlicher Prüfer (Elektrofachkraft) | [12 empty] | Auftraggeber
| Ort / Datum | [5 empty] | Unterschrift | [6 empty] | Ort / Datum | [5 empty] | Unterschrift

## b) Prüfbericht_Messungen
Protokoll-Nr.: |  |  | Prüfprotokoll - Prüfbericht Messungen | [10 empty] | Ihr Logo
Anlage 2 zum Prüfprotokoll
Elektrische Anlage: |  |  | 0 | [12 empty] | Seite 1 von 8
Gebäude Nr.:/ Bereich |  |  | 0
Schaltplan / Grundriss |  |  | 0
Netz ____________ / ________________V
|  |  | Netzform |  |  |  | TN-C |  |  | TN-S |  |  | TN-C-S |  |  |  |  | TT |  |  | IT
Messen
Niederohmige Verbindung aller Schutzleiter
Ein eindeutiger Grenzwert für den höchstzulässigen Schutzleiterwiderstand ist laut DIN-VDE nicht vorgegeben. Es ist sinnvoll, sich an den Widerstandsbelägen in der Tabelle (siehe nächste Seite) zu orientieren. Der Grenzwert ist anhand der Leiterlänge, des Leiterquerschnittes und des Leitermaterials zu ermitteln! Dabei ist ein Mindestmessstrom von ≥200 mA anzuwenden.
lfd. Nr. |  | Messpunkt 1 |  | Messpunkt 2 |  |  |  | Messwert (in Ω) | [6 empty] | Messwert enspricht der DIN-VDE
[17 empty] | Ja |  | Nein
Bestätigung der ordnungsgemäßen Prüfung
| Datum |  |  | Prüfer | [7 empty] | Unterschrift
Isolationswiderstand
Der Isolationswiderstand muss zwischen jedem aktiven Leiter und Erde gemessen werden.
Achtung: Bei Brandschutz VDE 0100-482 und in Ex-Bereichen sollte auch eine Isolationsmessung zwischen den aktiven Leitern erfolgen
Die gemessenen Werte des Isolationswiderstands sind üblicherweise bedeutet höher als die in der Tabelle angegebenen Werte. Bei offensichtlichen Abweichungen von den erwarteten Werten sollten weitere Untersuchungen durchgeführt werden, um die Gründe hierfür zu ermitteln.
lfd. Nr. |  | Messpunkt 1 | Messpunkt 2 |  |  | Prüfspannung (in V) |  |  |  | Messwert (in MΩ) |  |  |  |  | Messwert enspricht der DIN-VDE
[17 empty] | Ja |  | Nein
Bestätigung der ordnungsgemäßen Prüfung
| Datum |  |  | Prüfer | [7 empty] | Unterschrift
Netzspannungsmessungen Eingangsklemmen
lfd. Nr. |  | Messpunkt 1 | Messpunkt 2 |  |  | Sollwert (in V) |  |  |  | Messwert (in V) |  |  |  |  | Messwert enspricht der DIN-VDE
[17 empty] | Ja |  | Nein
|  | L1 | N
|  | L2 | N
|  | L3 | N
|  | L1 | L2
|  | L2 | L3
|  | L3 | L1
|  | N | PE
Drehfeld
Netzspannungsmessungen Steuerstromkreis
lfd. Nr. |  | Messpunkt 1 | Messpunkt 2 |  |  | Sollwert (in V) |  |  |  | Messwert (in V) |  |  |  |  | Messwert enspricht der DIN-VDE
[17 empty] | Ja |  | Nein
Bemerkungen:
Bestätigung der ordnungsgemäßen Prüfung
| Datum |  |  | Prüfer | [7 empty] | Unterschrift
Fehlerschleifenimpedanzmessung
Die Schleifenimpedanz wird an der am weit entfernsten Stelle des Stromkreises gemessen. An allen anderen Stellen des Stromkreises muss die Niederohmigkeit des Schutzleiters nachgewiesen werden.
Strom-kreis Nr. |  | IN (in A) und Char. der Sicherung | Messwert Ik (in A) |  | Messwert ZSch (in Ω) L - PE |  |  | Messwert Ik (in A) |  |  | Messwert ZI (in Ω) L - N |  |  |  | Abschaltbedingung erfüllt? Betriebsmessab-weichungen beachten!
[17 empty] | Ja |  | Nein
Bemerkungen:
Bestätigung der ordnungsgemäßen Prüfung
| Datum |  |  | Prüfer | [7 empty] | Unterschrift
RCD Prüfung in einem TN-Netz mit 1*IΔN und U0 von 230 V und kein landwirtschaftlicher Bereich
Strom-kreis Nr. |  | Typ und IN (in A) der RCD | IΔN (in mA) der RCD |  |  | Ia (in mA) (≤ 50-100% IΔN) |  |  | Auslösezeit der RCD (≤ 400 ms) |  |  | Berührungs-spannung (≤ 50 V) |  |  |  | Abschaltbedingung erfüllt
[18 empty] | Ja |  | Nein
Abschaltzeiten im TN-Netz nach VDE 0100-410. Im TT und IT-Netz gelten andere Abschaltzeiten!
Unterschiedliche RCD Typen | [9 empty] | Normsymbol für eine selektive RCD
Diese RCDs haben eine Zeitverzögerung
Die Verzögerung beträgt ca. 200 ms
bei einem Fehlerstrom von 1* IΔN
Bestätigung der ordnungsgemäßen Prüfung
| Datum |  |  | Prüfer | [7 empty] | Unterschrift
Zusätzliche Überprüfung von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen des Typs B
Strom-kreis Nr. |  | Typ B IN (in A) der RCD | IΔN (in mA) der RCD |  |  | Ia (in mA) (≤ 200% IΔN) |  |  | Auslösezeit der RCD (≤ 400 ms) |  |  | Berührungs-spannung (≤ 50 V) |  |  |  | Abschaltbedingung erfüllt
[18 empty] | Ja |  | Nein
Bei Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen vom Typ B, muss bei einem glatten Gleichfehlerstrom von höchstens dem zweifachen Wert des Bemessungsfehlerstroms IΔN eine Abschaltung erfolgen.
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen Typ B müssen dort zum Einsatz kommen wo mit Gleichfehlerströmen zu rechnen ist. Beispielhaft ist hier der Kran mit Frequenzumrichtern zu nennen. Achtung bei Baustromverteilern, hier sollte diesbezüglich ein Hinweis erfolgen!
Bestätigung der ordnungsgemäßen Prüfung
| Datum |  |  | Prüfer | [7 empty] | Unterschrift
Drehfeldprüfung
Zu prüfen sind Zuleitung, Drehstromsteckdosen, Motorenanschlüsse, etc.
Stromkreis Nr. |  |  | Benennung | [12 empty] | Rechtsdrehfeld
[18 empty] | Ja |  | Nein
Bemerkungen:
Bestätigung der ordnungsgemäßen Prüfung
| Datum |  |  | Prüfer | [7 empty] | Unterschrift

## c) Prüfbericht_Erprobung
Protokoll-Nr.: |  |  | Prüfprotokoll - Prüfbericht Erprobung
Anlage 3 zum Prüfprotokoll
Elektrische Anlage: |  |  | 0 | [7 empty] | Seite 1 von 1
Gebäude Nr.:/ Bereich |  |  | 0
Schaltplan / Grundriss |  |  | 0
Netz ____________ / ________________V
|  |  | Netzform |  | TN-C | TN-S |  |  | TN-C-S |  |  | TT | IT
Erproben
lfd. Nr. |  | Überprüfung |  |  |  | in Ordnung |  |  |  | Bemerkungen
[6 empty] | Ja | Nein | entf.
Allgemein
1 |  | Funktion der Anlage (Funktion gemäß Schaltplan)
2 |  | Funktion RCDs (Betätigung der Prüftaste)
3 |  | Schutz und Sicherheitseinrichtungen durch Betätigen erproben (Schutzrelais, NOT-AUS-Einrichtungen, Verriegelungen, Endschalter, usw.)
4 |  | Wirkungen von Sicherheitsstromkreisen erproben (Notbeleuchtungen Belüftungsanlagen, Brandschutzeinrichtungen)
5 |  | Melde- und Anzeigeeinrichtungen auf Funktionsfähigkeit erproben
Bemerkungen:
Bestätigung der ordnungsgemäßen Prüfung
| Datum |  |  | Prüfer |  |  |  | Unterschrift

## d) Prüfbericht_Besichtigung
Protokoll-Nr.: |  |  |  | Prüfprotokoll - Prüfbericht Besichtigung
Anlage 1 zum Prüfprotokoll
Elektrische Anlage: |  |  | 0 | [8 empty] | Seite 1 von 3
Gebäude Nr.:/ Bereich |  |  | 0
Schaltplan / Grundriss |  |  | 0
Netz ____________ / ________________V
|  |  | Netzform |  |  | TN-C | TN-S |  |  | TN-C-S |  |  | TT | IT
Sichtkontrolle
lfd. Nr. |  | Überprüfung |  |  |  |  | in Ordnung |  |  |  | Bemerkungen
[7 empty] | Ja | Nein | entf.
Allgemein
1 |  | Alle geforderten Unterlagen vorhanden (Schaltpläne, Betriebsmittelanleitungen, Funktionsbeschreibung etc.)
2 |  | Alle Kennzeichnungen vorhanden (Betriebsmittelkennzeichen, Stromkreise, Klemmen, Zuleitung von…, Bezeichnungen der Leitungen am Verteiler, usw.)
3 |  | Übereinstimmung der Schalt- und Stromlaufpläne mit der Anlage
4 |  | Schaltungsunterlagen vorhanden und übergeben
Betriebsmittel
5 |  | Betriebsmittelmontage (BM fachgerecht befestigt und montiert)
6 |  | Betriebsmittel ohne Schäden
7 |  | Richtige Auswahl der Betriebsmittel (Erfüllen sie die Sicherheitsanforderungen der Betriebsmittelnorm, entsprechend dem Vewendungsort, den Herstellerangaben, wurden sie korrekt ausgewählt und errichtet, sind sie für den größten Kurzschlussstrom geeignet)
8 |  | Zuordnung (Sind alle Überstrom-Schutzeinrichtungen entsprechend den Leiterquerschnitten richtig zugeordnet worden?) (Können Schutzeinrichtungen und Leitungen den größten Kurzschlussstrom führen?)
Sicherheit allgemein
9 |  | Anlage ohne äußerliche Schäden und Mängel
10 |  | Leitungsanschlüsse (Isolation, Absetzen, Klemmverbindungen, usw.)
11 |  | Leitungsauswahl (Leitungstyp, Querschnitte, Aderfarben, usw.)
12 |  | Leitungsverlegung (Leitungsweg: Leitungen im Rohr oder Kanal verlegt; waag- und senkrechte Montage,usw. Leitungsführung: Biegeradien eingehalten; Leitungen fachgerecht befestigt, keine Kreuzungen, usw. Leitungs- und Kabeldurchführungen, usw.)
lfd. Nr. |  | Überprüfung |  |  |  |  | in Ordnung |  |  |  | Bemerkungen
[7 empty] | Ja | Nein | entf.
Schutz gegen direktes Berühren
13 |  | Schutz durch Isolierung (Sind alle aktiven Teile vollständig isoliert?)
14 |  | Schutz durch Abdeckung oder Umhüllung (Ist der Schutz aller aktiven Teile durch Abdeckung und/oder Umhüllung gewährleistet?) (Abdeckungen und Umhüllungen sicher befestigt?)
15 |  | Schutz durch Hindernisse oder Abstand
16 |  | IP Schutzarten eingehalten
Schutzmaßnahmen mit Schutzleiter
17 |  | Sind alle Schutzleiter, Erdleiter und Potentialleiter einwandfrei und zuverlässig angeschlossen? (sind sie gegen Selbstlockern gesichert)
18 |  | Wurde der Mindestquerschnitt bei Schutzleitern, Erdungsleitern und Potentialausgleichsleitern eingehalten?
19 |  | Sind alle Schutzleiter und Schutzleiteranschlüsse richtig gekennzeichnet?
20 |  | Sind keine Schutzleiter versehentlich mit aktiven Teilen verbunden worden?
21 |  | Sind Schutzleiter und Neutralleiter nicht vertauscht worden?
22 |  | Wurden alle Schutzleiter und Neutralleiter eindeutig den jeweiligen Stromkreisen zugeordnet?
23 |  | Sind alle Schutzkontakte von Steckvorrichtungen in Ordnung und wirksam? (nicht verbogen; nicht verschmutzt; nicht mit Farbe überstrichen)
24 |  | Sind keine Schalter oder Schutzorgane in der Leitungsführung der Schutzleiter und PEN-Leiter vorhanden?
Schutzeinrichtungen
25 |  | Überstrom-Schutzeinrichtungen (Auswahl, Einbau, Einstellung, Funktion)
26 |  | RCD richtig ausgewählt (Typ AC / Typ A / Typ B Selekktivität und Bemessungsdifferenzstrom beachten)
27 |  | Überspannungs-Schutzeinrichtungen richtig ausgewählt
28 |  | Befinden sich keine Überstrom-Schutzeinrichtungen im PEN-Leiter
29 |  | Sind N-Leiter alleine nicht schaltbar?
30 |  | Schutz im IT-System (Sind Körper einzeln, gruppenweise oder in ihrer Gesamtheit mit einem Schutzleiter verbunden?)
31 |  | Schutz im TT-System (Haben alle gleichzeitig berührbaren oder an eine gemeinsame Schutzeinrichtung angeschlossenen Körper einen gemeinsamen Erder?)
lfd. Nr. |  | Überprüfung |  |  |  |  | in Ordnung |  |  |  | Bemerkungen
[7 empty] | Ja | Nein | entf.
Schutzmaßnahmen ohne Schutzleiter
Schutz durch Betriebsmittel der Schutzklasse II
32 |  | Sind alle Isolierumhüllungen in einem einwandfreien Zustand?
33 |  | Liegt keine Verbindung von berührbar leitfähigen Teilen des Betriebsmittel zum Schutzleiter vor?
34 |  | Wurden keine leitfähigen Teile durch die Isolierstoffumhüllung geführt?
Schutztrennung
35 |  | Sind keine aktiven Teile des Stromkreises mit Schutztrennung mit anderen Stromkreisen oder mit Erde verbunden?
36 |  | Liegt eine sichere elektrische Trennung gegenüber anderen Stromkreisen vor?
37 |  | Sind, wenn mehrere Verbrauchsmittel vorliegen, Körper oder Schutzkontakte von Steckdosen untereinander durch ungeerdete isolierte Potentialausgleichsleiter verbunden?
Schutz durch Kleinspannung
38 |  | Wird der Spannungsbereich 50 V AC und 120 V DC eingehalten?
39 |  | Ist die Stromquelle richtig ausgewählt?
40 |  | Passen Steckverbinder nur in das entsprechende ELV-System
41 |  | Sind aktive Teile von SELV- und PELV-Stromkreisen von FELV-Stromkreisen sowie von Stromkreisen mit höherer Spannung sicher getrennt? (Basisisolierung für die höchste Spannung ausgelegt?)
SELV Schutzkleinspannung
42 |  | Sind alle Steckverbindungen ohne Schutzkontakt
43 |  | Sind aktive Teile nicht mit Erde oder Schutzleiter anderer Stromkreise verbunden?
PELV Funktionskleinspannung
44 |  | Sind alle gleichzeitig berührbaren Körper und fremde leitfähigen Teile an ein und demselben Erdungssystem angeschlossen?
Bemerkungen:
Bestätigung der ordnungsgemäßen Prüfung
| Datum |  |  |  | Prüfer |  |  |  | Unterschrift

## Mängelbericht
Protokoll-Nr.: | [5 empty] | Prüfprotokoll - Mängelbericht
Anlage 4 zum Prüfprotokoll
Elektrische Anlage: |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | Seite 1 von 2
Gebäude Nr.:/ Bereich |  |  |  |  | 0
Schaltplan / Grundriss |  |  |  |  | 0
Netz ____________ / ________________V
[5 empty] | Netzform |  |  |  | TN-C |  | TN-S |  | TN-C-S |  | TT |  |  | IT
Mängelbericht
| K |  | Kennbuchstaben zum Benennen der Mängel und Empfehlungen
| S |  | Sicherheitsmängel, vor dem Abschluss der Prüfung sofort (SS) oder unverzüglich (SU)
zu beheben.
| M |  | Mängel der Sicherheit oder Funktion, die den positiven Abschluss der Prüfung nicht behindern,
aber demnächst zu beheben sind.
| B |  | Bei der Prüfung behobenen Mängel.
| E |  | Empfehlung zur Sicherheit gegen elektrischen Schlag, Brandschutz oder
für andere Schutzmaßnahmen
| V |  | Möglichkeiten /Empfehlungen zur Verbesserung des Komforts, usw.
| I |  | Sonstige Informationen
| P |  | Dem Prüf-/Messbericht ergänzende Angaben/Daten
Achtung
Für das Beseitigen der nachfolgenden aufgeführten, bei der Erst- / Wiederholungsprüfung
festgestellten Mängel / Unzulänglichkeiten,
ist der Anlagenbetreiber verantwortlich.
Bemerkungen:
Prüfobjekt | [15 empty] | Seite 2 von 2
Nr. |  | Bezeichnung |  | Stromkreis |  |  | Mangel |  |  | Beschreibung |  | Maßnahme/Empfehlung |  | erledigt
[8 empty] | K | [5 empty] | am |  |  | durch
Bemerkungen:
| Prüfung fach- und normgerecht durchgeführt | [10 empty] | Informationen erhalten
| verantwortlicher Prüfer (Elektrofachkraft) | [10 empty] | Auftraggeber
| Ort / Datum |  |  |  |  | Unterschrift | [5 empty] | Ort / Datum |  | Unterschrift